ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА в помещении бассейна

от «____»________20__г.

(наименование объекта)

(адрес объекта)

(Ф.И.О. заказчика/уполномоченного представителя)

(контактный телефон)

- Техническое задание

  - Разработать  рабочую   документацию по разделу «Общеобменная вентиляция и кондиционирование».

  - Запроектировать системы :

⁭ общеобменной вентиляции

⁭ кондиционирования

⁭ осушения;

Оборудование систем осушения:

- Приточно-вытяжная установка с осушением воздуха

- Приточная установка со встроенным осушителем

- Канальный осушитель воздуха с возможностью подмеса до 20% наружнего воздуха

  - Расчеты систем производить согласно Нормативно-технической документации, СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирования».

Параметры наружного воздуха принимать согласно: СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», другие документы, (указать какие)

Зима       температура ________-28____ С° влажность ______84_______%

Лето          температура _______28_____ С° влажность _______45___%

  - Заказчик гарантирует параметры внутреннего воздуха от центральной системой отопления

  - на 2 * С  (30 *С) или указать другое_____________

  - выше температуры воды в бассейне 28*С или указать другое ___________

Установка должна поддерживать параметры воздуха в помещении

Зима       температура ________30-32____ С° влажность ______55-60_______%

Лето          температура _______30-32_____ С° влажность ____55-60_________%

другое__________________________________________________

2. Параметры объекта (здания, помещения)

2.1. Площадь здания (комплекса зданий, помещения): _____________ м²

2.2. Высота потолков согласно п. ⁭:

А) особая: __________ мм;

Б) принимать согласно разрезу здания, пп. 7.1. «Архитектурные решения».

2.3. Заполоточное пространство _____________мм.

2.4. Тип потолков согласно п. ⁭:

А) особый _______________________________________________________________________

Б) принимать согласно пп. 7.1. «Архитектурные решения».

2.5   Данные по световым проемам

А)  заполнение проема: двухкамерные стеклопакеты в деревянных или ПВХ переплетах

другое__________________________________________________

Б) солнцезащита проема внутренние шторы светлые

другое__________________________________________________

В) сопротивление теплопередаче  0,36 м2-С/Вт

другое__________________________________________________

3. Данные для расчета

3.1. Количество людей в помещениях принимать согласно п. ⁭:

А) по количеству сидячих мест на плане расстановки мебели, согласно пп. 7.1.;

Б) согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения), пп. 7.3.;

В) по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.2. Количество и мощность единиц техники принимать согласно п. ⁭ (впишите нужную букву):

А) согласно технологическим решениям для объекта (здания, помещения) пп. 7.3.;

Б) по письменному согласованию с Заказчиком с подписью уполномоченного представителя.

3.3. Площади помещений принимать согласно п. ⁭ (впишите нужную букву):

А) по таблице экспликаций помещений, пп. 7.5.;

Б) другое _______________________________________________________________________

4. Параметры системы вентиляции

4.1. Параметры системы вентиляции принимать согласно выделенным пунктам:

⁭ Приточно-вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

⁭ С рекуперацией тепла.

⁭ Разводка воздуховодов систем вентиляции в запотолочном пространстве.

⁭ Приточные установки с секцией охлаждения (указать тип хладагента, пп. 5.1.).

4.2. Распределительные устройства согласно п. ⁭ (впишите нужную букву):

А) потолочные диффузоры;

Б) нерегулируемые потолочные решетки;

В) регулируемые потолочные решетки;

Г) нерегулируемые настенные решетки;

Д) регулируемые настенные решетки.

4.3. Расположение приточно-вытяжного оборудования согласно п. ⁭ (впишите нужную букву):

А) запотолочное пространство;

Б) вентиляционная камера (указать на плане)

В) на кровле (указать на плане кровли)

Г) рядом со зданием (указать на плане)

5. Параметры системы кондиционирования

5.1. Тип хладогена принимать фреон тип  R410А;

5.2. Тип системы кондиционирования, (выберете нужные):

⁭ только холод

⁭ холод или тепло

⁭Daikin

⁭ MITSHUBISHI Electric

⁭ General

другое _______________________________________________________________________

5.3. Тип внутренних блоков, если используется, (выберите нужные):

⁭ настенные

⁭ кассетные

⁭ канальные

⁭ напольные

6. Перечень документации, подлежащей сдаче Заказчику

6.1. Пояснительная записка

6.2. Рабочие чертежи

6.3. Характеристики оборудования (основного)

6.4. Спецификации оборудования и материалов

.

7. Обязательные приложения к техническому заданию

7.1. Подписанные архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами).

7.2. Архитектурные чертежи объекта (со всеми необходимыми разрезами) в    формате* .dwg.

7.3. Технологические решения для объекта.

7.4. Сводная таблица с указанием типов помещений, количества людей, количества и мощности единиц техники (при отсутствии технологических решений для объекта), коэффициентами одновременного нахождения людей в помещении (от 0 до 1) и одновременного включения оборудования (от 0 до 1) для каждого помещения.

7.5. Таблица экспликации помещения.

8. Примечания

8.1. Все технические характеристики объекта (здания, помещения), параметры систем вентиляции и кондиционирования, а также любые другие условия технического задания, которые не возможно отразить в настоящем бланке оформляются отдельным приложением к техническому заданию и являются его неотъемлемой частью.

8.2. Все изменения к техническому заданию оформляются дополнительным соглашением к договору.