# Смесительный узел фанкойла GHF-1 3/4" Профи 2

|  | Присоединение; НР 3/4''. Макс. рабочее давление, бар; 6. Рабочая температура теплоносителя, °С; +5 … +95. Электропитание привода, В (~50Гц); 230. Мощность привода, Вт; 1,3. Kv клапана; 2,5. Габариты узла (Д × Ш × Г), мм; 575×230×200. |
| --- | --- |

# В состав смесительного узла фанкойла GHF-1 3/4" Профи 2 входят:

| Американка 3/4" прямая Н-В с накидной гайкой | 2 шт. |
| --- | --- |
| Балансировочный клапан 751 DN 3/4" | 1 шт. |
| Бочонок ДУ 20 | 2 шт. |
| Воздухоотводчик автоматический 1/2" ITAP | 1 шт. |
| Клапан 3-х ходовой с приводом GVM-2320A3 (3/4") | 1 шт. |
| Ниппель 3/4 Никель GF | 4 шт. |
| Термоизоляция Insulflex 7/8(180м/упак) | 1 м |
| Тройник 3/4" никель GF | 1 шт. |
| Тройник переходной 3/4х1/2x3/4 GF | 2 шт. |
| Труба TO-20A FLEXY (with Heat) | 1 м |
| Фильтр сетчатый 3/4'' | 1 шт. |
| Фитинг Ду 20 × НР 3/4" | 4 шт. |
| Шаровой кран 1/2" р. со штуцером угловой | 1 шт. |

|  | Размеры водяной обвязки для фанкойла |  | Комплектация: Обвязка для фанкойла; Привод трёхходового клапана; Комплект утеплителей. Технические характеристики: Размер труб: 3/4“; Питание привода: ~230V; Управление приводом: двухпозиционное; |
| --- | --- | --- | --- |
| Отсоединить крепёжные гайки от гибкой трубы обвязки путём простого снятия |  | Подсоединить гайки к подсоединительным отверстиям фанкойла. При подсоединении необходимо использовать уплотнитель |  |
|  |  |  | Вид сверху |
| Вставить до упора трубы обвязки в гайки, подсоединённые к фанкойлу. Плотно затянуть гайки, используя два гаечных ключа. |  | При необходимости согнуть трубы обвязки в нужную сторону. |  |
| Обернуть трёхходовой клапан утеплителем, прилагаемым в комплекте |  | Подключить привод трёхходового клапана |  |